OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane /Dz.U. z 2018r. poz.1202 /z późniejszymi zmianami/

oświadczam, że projekt:

WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

NA TERENIE MIASTA BRZEZINY

95-060 Brzeziny

wykonany dla

Miasta Brzeziny

ul. Sienkiewicza 16

95-060 Brzeziny

sporządzony został zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

……..………..………………………………………

mgr inż. Józef Wojcieszak- projektant

Sierpień 2020

SPIS TREŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚĆ  OPISOWA.

DANE OGÓLNE.

1.	Przedmiot opracowania

2.	Inwestor i użytkownik

3.	Podstawa formalna opracowania

4.	Podstawa merytoryczna opracowania

5.	Plan BIOZ

CZĘŚĆ  TECHNICZNA.

Rozdział I – Opis techniczny wykonania robót

1. Informacja ogólna – zakres  prac modernizacyjnych

2. Opis stanu istniejącego

3.  Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego Miasta Brzeziny

4.  Podstawowy bilans energetyczny /wg. przeprowadzonego audytu/

5  Wymagane parametry dla opraw led użytych przy modernizacji oświetlenia

6  Kryteria doboru opraw przez wykonawcę.

7. Wymagania stawiane wykonawcy /elementy organizacji pracy/

8. Opis wykonania prac

9.  Przedmiar robót

10.  Materiały podstawowe

11.  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

12. Uwagi końcowe do wykonania robót.

Rozdział II – materiały źródłowe i wyliczenia wg audytu

1  Klasyfikacja ulic pod kątem wymaganych parametrów oświetleniowych.

2  Wykaz punktów zasilania sieci oświetlenia ulic – skrzynek SOU.

3. Zestawienie zbiorcze dla wymiany istniejących opraw.

4. Zestawienie zbiorcze dla wymiany „starych” wysięgników.

5. Zestawienie zbiorcze dla montażu dodatkowych opraw.

Rozdział III – Zestawienia i załączniki w wersji elektronicznej.

1.  Brzeziny mapa z latarniami – cz.1 i cz.2  (pdf)

2.  Zestawienie fotograficzne ulic z opisem parametrów drogowych (pdf)

3.  Inwentaryzacja latarń wg numeracji na mapie z latarniami (xls)

4.  Inwentaryzacja, punkty zasilania SOU Brzeziny (xls)

5.  Zestawienie latarń ulicami (xls)

6.  Zestawienie opraw dodatkowych (xls)

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Plan Miasta z zaznaczonymi latarniami oświetlenia ulicznego – cz.1

Plan Miasta z zaznaczonymi latarniami oświetlenia ulicznego – cz.2

DANE OGÓLNE

1.   Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Brzeziny.

Modernizacja ma polegać na realizacji następujących zadań:

- Wymiana wszystkich obecnych opraw ze źródłami sodowymi na oprawy ledowe przy jednoczesnym spełnieniem wymagań jakościowych oświetlenia wynikających z klasy drogi i normy oświetlenia dla ulic: dotyczy to 1019 słupów oświetlenia ulicznego.

-  Uzupełnienie opraw na słupach w sytuacji gdy obsadzony był co drugi słup sieci napowietrznej. Dotyczy to 85 słupów na ulicach miasta

-  Wymiany 197 wysięgników rurowych na nowe w sytuacji gdy są wadliwe technicznie lub wymagany jest dłuższy wysięgnik, ze względu na wymaganie oświetleniowe.

-  Wymiana 6 latarń na słupach stalowych na nowe /ze względu na stan techniczny słupów/

2.   Inwestor i użytkownik.

Inwestorem jest Miasto Brzeziny.

Adres: 95-060 Brzeziny, Sienkiewicza 16.

3.   Podstawa formalna opracowania.

Podstawą formalną opracowania jest umowa o wykonanie projektu budowlanego:-

4.   Podstawa merytoryczna opracowania.

- Audyt efektywności energetycznej oświetlenie ulicznego miasta Brzeziny, z dnia 21.06.2019

- Inwentaryzacja słupów oświetlenia, parametrów drogi, latarń, sieci zasilającej w postaci tabel i plików dostarczonych przez Miasto Brzeziny.

- Mapa poglądowa Brzezin z naniesionymi słupami latarń.

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowiązujące przepisy i normy a w szczególności

PN-EN 13201-2:2016   Oświetlenie dróg: -  Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia

PN-EN 13201-3:2016   Oświetlenie dróg: -  Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 13201-4:2016   Oświetlenie dróg: -. Obliczenia parametrów oświetleniowych.

PN-EN 13201-4:2016   Oświetlenie dróg: -  Metody pomiaru efektywności oświetlenia.

Zalecenia Polskiego Komitetu oświetleniowego

- Normy i przepisy prawa budowlanego.

5.   Plan BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego art. 21a ust. 1a pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r ).

1.    Istniejące obiekty budowlane:

-   projekt obejmuje wykonanie wymiany elementów oświetlenia drogowego na
istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Miasta Brzeziny.

2.    Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-  zagrożenie stwarzać mogą roboty wykonywane w pobliżu linii napowietrznej
niskiego napięcia. Podłączenie obwodu oświetleniowego na słupie istniejącej
linii napowietrznej będzie wykonywane przy wyłączonym napięciu.

3.   Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz czas i miejsce ich wystąpienia opisane
zostały w art. 21a ust. 2, ustawy z dnia 7 Iipcal994r. - Prawo budowlane.

Z pośród wyszczególnionych tam prac wykonywane będą:

-	prace w pobliżu linii napowietrznej niskiego napięcia, związane z przyłączeniem do istniejącej sieci elektroenergetycznej.

-	prace na wysokości powyżej 5 m

4.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

-   zatrudnieni pracownicy powinni mieć aktualne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe SEP. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić instruktaż, który pracownicy powinni potwierdzić pisemnie.

5.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

-   miejsce prowadzonych robót powinno być zabezpieczone przed dostępem osób
niepowołanych.

-   Osoby wykonujące prace na wysokości muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt i zabezpieczenia.

Rozdział I – Opis techniczny wykonania robót

1. Informacja ogólna – zakres  prac modernizacyjnych

Na zakres modernizacji oświetlenia ulicznego składa się :

1. Wymiana 1019 szt. istniejących, głównie sodowych opraw oświetlenia ulicznego na nowe ledowe, wykonane w drugiej klasie ochrony. Moce i typy opraw dobrano tak, aby  zapewnić właściwe warunki oświetlenia ulicy.

Realizacja tego zadania będzie również wymagała wymiany 197 wysięgników rurowych na nowe w sytuacji gdy są wadliwe technicznie /przerdzewiałe/ lub wymagany jest dłuższy wysięgnik, dla poprawy parametrów oświetleniowych w miejscach gdzie słup latarni odsunięty jest od krawędzi jezdni dalej niż 3m.

W zestawieniu inwentaryzacyjnym „inwentaryzacja latarń wg mapy.xlsx” podane są wszystkie niezbędne informacje jak wysokość, odsunięcie od krawędzi jezdni słupa, wysokość zamocowania oprawy, długość wysięgnika jak również status tego wysięgnika (zostaje/wymiana).

Wraz z wymianą 1019 szt. opraw oświetleniowych przewidziano wymianę 1019 szt. przewodów wysięgnikowych, zacisków prądowych i gniazd bezpiecznikowych na izolowane typu BZO-01, oraz wymianę wkładek bezpiecznikowych na właściwe do instalowanych opraw.

2. Uzupełnienie instalacji oświetlenia ulicznego o 85 opraw led na istniejących słupach napowietrznej sieci energetycznej w sytuacji, gdy został obsadzony co drugi słup lub z innych przyczyn taka oprawa została wcześniej zdemontowana. Wraz z dodatkową oprawą w zakres prac wchodzi montaż wysięgnika, oraz montaż bezpiecznika słupowego i oprzewodowanie.

3. Całkowita wymiana 6 latarń /słupy stalowe bezpośrednio posadowione w ziemi/ na ulicy Konstytucji 3-go Maja, na nowe ze względu na stan techniczny słupów.

2. Opis stanu istniejącego

Oświetlenie uliczne w Brzezinach oparte jest prawie w całości na oprawach sodowych  OUSb 50-70-100-150W,  montowanych na słupach napowietrznej sieci energetycznej, która stanowi podstawowy sposób rozprowadzenia zasilania do budynków. Słupy 8-10m, a oprawy montowane są na wysięgnikach zazwyczaj powyżej linii energetycznej na wys. 8,5- 10,5m. Oprawy zasilone są z 46 skrzynek rozdzielczych SOU, z licznikiem układem sterowania i zabezpieczeniami. Lokalizację i oznaczenie punktów zasilania przedstawiono w załączniku 2 do projektu.

3.  Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego Miasta Brzeziny

Inwentaryzacja opraw została wykonana przez audytora.

W ramach inwentaryzacji słupy i punkty instalacji opraw oświetlenia ulicznego zostały naniesione na plan miasta Brzeziny i ponumerowane od 0 do 988. Różnica w stosunku do podanej ilości 1019 wynika z tego, że w 30 miejscach instalowane są po dwie oprawy.

Wydrukowana mapa stanowi załącznik nr 1  do niniejszego projektu.

Dla każdej z latarni podano w tabeli szczegółowe dane lokalizacyjne i techniczne słupa jak również parametry pasa drogowego i przyjętą klasyfikację drogi. Stanowi to bazę do wykonani bilansu energetycznego i wykonania obliczeń oświetlenia ulicznego dla zaproponowanych przez wykonawcę opraw ledowych.

Dane wszystkich słupów i istniejących opraw przedstawiono w załączniku 3

4.  Podstawowy bilans energetyczny /wg. przeprowadzonego audytu/

W audycie przyjęto typoszereg opraw 34W, 48W, 62W, 79W, 92W które spełniają narzucone wymagania dla danych kategorii dróg /inwentaryzacja fotograficzna wg sceny świetlnych/.

Obecnie przed modernizacją 1019 opraw sodowych pobiera moc 107,725kW.

Po wymianie opraw 1 do 1 na oprawy ledowe moc pobierana wyniesie 49,449kW

Dodatkowo zainstalowane będzie 85 opraw na istniejących słupach o mocy łącznej tych opraw 4,293kW. Łącznie projektowane obciążenie po modernizacji wyniesie max 53,742kW. Jest to graniczna moc dla wszystkich 1104 opraw które spełniają wymagania audytu.

Bilans mocy opraw ledowych

| moc | ilość | ilość | ilość | moc | moc | moc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oprawy | wymiana | dodatkowe | suma | wymiana | dodatkowe | suma |
| 34 | 594 | 48 | 642 | 20196 | 1632 | 21828 |
| 48 | 121 | 5 | 126 | 5808 | 240 | 6048 |
| 62 | 133 | 17 | 150 | 8246 | 1054 | 9300 |
| 79 | 41 | 1 | 42 | 3239 | 79 | 3318 |
| 92 | 130 | 14 | 144 | 11960 | 1288 | 13248 |
|  | Razem | Razem | Razem | Razem | Razem | Suma |
|  | 1019 | 85 | 1104 | 49449 | 4293 | 53742 |

Zbiorcze zestawienie mocy przed i po modernizacji przedstawiono w załączniku 5

„Zestawienie latarń ulica”. Zestawienie należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może dobrać oprawy również o innych mocach znamionowych ale tak, aby uzyskać właściwe parametry oświetlenia ulic i jednocześnie nie przekroczyć mocy deklarowanej 53742W.

5. Wymagane parametry dla opraw led użytych przy modernizacji oświetlenia:

- napięcie  znamionowe  oprawy  230V +/-  5%,  50Hz,  współczynnik  mocy  PF  (Power Factor) > 0,97 (cos fi > 0,97) dla mocy znamionowej oprawy,

- oprawa musi posiadać zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu min. 10kV realizowane poprzez ogranicznik zabudowany poza zasilaczem oprawy,

- zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C (wartość ta równa wartości maksymalnej temperatury pracy – min +35° C),

- oprawa musi być wyposażona w diody LED o wydajności nie mniejszej niż 130lm/W,

- trwałość  źródeł  LED  nie  mniej  niż  100  000h,  wartość  strumienia  świetlnego  w  tym  okresie nie może być mniejsza niż 80% strumienia początkowego (utrzymanie strumienia świetlnego w czasie co najmniej 100 000h pracy dla L90B10, potwierdzone raportem z ekstrapolowanej trwałości strumienia świetlnego LM80-08 zgodnego z normą TM-21 w pozycji "raported"),

- temperatura  barwowa  LED  w  zakresie  3800K – 4200K,

- wymagany wskaźnik oddawania barw LED Ra ≥ 70,

- nominalny  strumień  świetlny,  bryła  fotometryczna,  napięcie  i  natężenie  prądu zasilania,  moc  nominalna  oraz  sprawność  lm/W  musi  być  potwierdzona  poprzez dostarczenie raportu LM-79 - raporty mają być wykonane przez akredytowane laboratorium,

- obudowa  oprawy  wykonana  z  ciśnieniowego  odlewu  aluminiowego  malowana proszkowo lub anodowana na żądany kolor z palety RAL,

- oprawa powinna posiadać budowę dwukomorową z termicznym oddzieleniem komory osprzętu elektrycznego od komory optycznej,

- oprawa  musi  poosiadać  poziom  szczelności  nie  mniejszy  niż  IP  66  dla  komory optycznej oraz komory osprzętu elektrycznego,

- źródło światła musi być zabezpieczone szybą hartowaną o udarności min. IK 09,

- oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności,

- oprawa  musi posiadać  zintegrowany z  obudową  uchwyt  umożliwiający jej  pionowy lub poziomy montaż na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie o średnicy wewnętrznej Ø48-60mm, z możliwością regulacji pochylenia na wysięgniku od -15° do 15°

- uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor,

- wymagany jest dostęp beznarzędziowy do członu energetycznego oprawy (zasilacz i zaciski przyłączeniowe), wykluczone są połączenia śrubowe – brak możliwości dokręcenia beznarzędziowego śruby z odpowiednim momentem,

- oprawy  muszą  posiadać  zasilacz  źródła  światła  wyposażony  w  funkcję  utrzymania strumienia świetlnego w czasie,

- zasilacz musi posiadać interfejs 0-10V lub Dali do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia (oprawy mają być wyposażone w autonomiczną redukcję mocy, natomiast szafy mają być wyposażone w zegary astronomiczne). Na etapie zamówienia opraw Zamawiający poda godziny i poziomy redukcji strumienia świetlnego poszczególnych opraw w określonych godzinach działania,

- sprawność oprawy LED wraz z zasilaczem musi być nie mniejsza niż 130 lm/W w zakresie temperatury barwowej dopuszczonej przez Zamawiającego,

- wskaźnik udziału światła skier. ku górze ULOR, zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

- dane  fotometryczne  oprawy,  pozwalające  zweryfikować  możliwość  zastosowania opraw w danym projekcie modernizacji oświetlenia muszą być umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogólnodostępnych programach stworzonych do tego celu,

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać stosowne deklaracje

- oprawa  powinna  posiadać  certyfikat  wydany  przez  laboratorium  badawcze posiadające akredytację na terenie UE Certyfikat potwierdzający jej wykonanie według norm europejskim, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów elektrycznych i stosowanie systemu zarządzania jakością procesów produkcji, np. certyfikat ENEC PLUS,

- zestawienie opraw w projekcie jest przykładowe. Wykonawca ma za zadanie dobrać moce opraw, aby uzyskać właściwe parametry oświetlenia ulic oraz wymagany bilans mocy – moc deklarowana poniżej 53,742 kW. Dobór opraw wymaga akceptacji Zamawiającego.

Oprawy na ul. Staszica i Plac Jana Pawła II (oprawy zwieszane)

- oprawa  musi  posiadać  poziom  szczelności  nie  mniejszy  niż  IP  65

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08

- materiał klosza: PC (oprawy na placu Jana Pawła II), PC lub szyba hartowana (na ul. Staszica)

- napięcie  znamionowe  oprawy  230V +/-  5%,  50Hz,  współczynnik  mocy  PF  (Power Factor) > 0,97 (cos fi > 0,97) dla mocy znamionowej oprawy

- oprawa musi posiadać zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu min. 10kV realizowane poprzez ogranicznik zabudowany poza zasilaczem oprawy,

- oprawa musi być wyposażona w diody LED o wydajności nie mniejszej niż 130lm/W,

- trwałość  źródeł  LED  nie  mniej  niż  100  000h,  wartość  strumienia  świetlnego  w  tym  okresie nie może być mniejsza niż 80% strumienia początkowego,

- temperatura  barwowa  LED  w  zakresie  3800K – 4200K

- wymagany wskaźnik oddawania barw LED Ra ≥ 70

- obudowa  oprawy  wykonana  z   aluminium malowanego proszkowo na żądany kolor z palety RAL,

- oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności,

- zasilacz musi posiadać interfejs 0-10V lub Dali do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Na etapie zamówienia opraw Zamawiający poda godziny i poziomy redukcji strumienia świetlnego poszczególnych opraw w określonych godzinach działania.

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać stosowne deklaracje

- waga oprawy max 6kg

- ze względów estetycznych na placu Jana Pawła II oprawy muszą być stylistycznie podobne do aktualnie zainstalowanych (oprawa stylizowana z kloszem wypukłym):

Ze względów konserwacyjnych wszystkie zastosowane oprawy muszą pochodzić od jednego producenta.

6  Kryteria doboru opraw przez wykonawcę.

●  Zaproponowane oprawy spełniają wszystkie wymagania przedstawione w punkcie 5, które należy traktować jako wymagania minimalne.

● Typoszereg mocy opraw proponowanych do modernizacji może odbiegać od założeń projektu, jeżeli zapewni to lepsze dopasowanie do scen świetlnych i nie pogorszy obecnie uzyskiwanych parametrów oświetlenia ulic.

●  Sumaryczna moc wszystkich opraw /1104szt./ nie przekroczy mocy 53742W.

● Wykonawca przedstawi obliczenia oświetlenia ulicznego potwierdzające właściwy dobór opraw wg przyjętej klasyfikacji i parametrów drogi. Obliczenia należy dokonać 
w ogólnodostępnym programie typu np. Dialux, Relux. Wraz z obliczeniami należy przedłożyć karty katalogowe wraz z plikami rozsyłu światła ldt.

7. Wymagania stawiane wykonawcy /elementy organizacji pracy/

1. Ze względów bezpieczeństwa wymagane jest, aby prace przy wymianie opraw wykonywać bardzo ściśle z wymogami technologii PPN /prace pod napięciem/, zgodnie z obowiązującą w PGE Dystrybucja „Instrukcją organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych.

Wykonawca winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne E; D, uprawnienia budowlane oraz

kurs PPN .

W przypadku braku możliwości wymiany opraw w technologii PPN, prace należy wykonać po wyłączeniu napięcia na odcinku sieci napowietrznej objętej wymianą opraw.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych oświetlenia  ulicznego powinien wykonać niezbędne uzgodnienia takie jak:

- Uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa ruchu drogowego od właściciela drogi, wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie).

- Uzgodnić w PGE  harmonogram prac na sieci (np. harmonogram wyłączeń),

- Spełnić wymogi zawarte w warunkach remontu określonych przez PGE.

Uzgodnić z Inwestorem zakres i sposób, miejsce zwrotu materiałów pozyskanych z demontażu.

- Wykonawca zabezpieczy właściwe składowanie materiałów szkodliwych jak źródeł światła i dokona ich utylizacji przez uprawnioną do tego firmę. Koszty utylizacji obciążają wykonawcę w ramach kwoty przetargowej.

- Odbiór wykonanych prac nastąpi na podstawie dokumentacji powykonawczej zawierającej schemat powykonawczy i protokoły pomiarów odbiorczych.  Dla skutecznego przeprowadzenia odbioru konieczne jest uzyskanie potwierdzenia o przekazaniu materiałów z demontażu.

8. Opis wykonania prac

Przystępując do prac wykonawca powinien, przeszkolić pracowników z zakresu BHP, zapoznać ich z odpowiednimi instrukcjami.

Pracownicy winni być wyposażeni w odpowiednie ubrania, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania prac w tym zakresie.

8.1 – Prace związane z wymianą opraw na oprawy ledowe

8.1.1 W zakresie prac demontażowych należy wykonać:

1. demontaż gniazd BNU

a.	wyjąć wkładkę topikową,

b.	odjąć przewód od zacisku na BNU,

c.	odkręcić BNU od konstrukcji mocującej,

d.	odpiąć wraz z demontażem zacisku AL./Cu przewód fazowy sieci nn.

2..   demontaż WLZ:

a.	odłączyć przewód fazowy od zacisku gniazda BNU,

b.	odłączyć przewód zerowy od sieci wraz z demontażem zacisku AL./Cu,

c.	wyciągnąć przewód z wysięgnika i zwinąć.

3.   demontaż oprawy:

a.	wykręcenie źródła światła (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na
materiały szkodliwe),

b.	odłączenie przewodów WLZ od oprawy,

c.	odkręcenie uchwytów mocujących oprawę.

3.	demontaż wysięgnika:

a.	o ile był zerowany należy odpiąć przewód zerujący spod zacisku zerującego
wysięgnik, oraz odpiąć wraz z demontażem zacisk AL., na sieci przewodu
zerowego,

b.	demontaż konstrukcji (jarzm) lub haków mocujących wysięgnik.

Należy zapewnić wywóz i utylizację materiałów z demontażu z tym, że równocześnie należy uzgodnić z Urzędem Miasta Brzeziny jakie materiały będą podlegały zwrotowi Inwestorowi.

8.1.2  W zakresie prac montażowych należy wykonać:

1.	montaż wysięgnika:

a.    umocowanie wysięgnika wykonanego z rury ocynkowanej o średnicy fi 60mm,
długość wysięgu 1,5m, 2,0m, lub 2,5m za pomocą haków ocynkowanych dla Żerdzi ŻN,  jarzm ocynkowanych dla słupów wirowych

b.   wysięgnik umocować nad linią na wysokości 7,5-10,0m, zgodnie z kartami
projektowymi ulic.

2.	montaż WLZ:

a.    WLZ wykonany powinien być z przewodu YDY 2x2,5mm na napięcie 750V, przewód wprowadzić do wysięgnika w rurce elastycznej z tworzywa typu PESZEL, jeden koniec WLZ przewód fazowy podpiąć do oprawki bezpiecznikowej izolowanej typu BZO-01, zaś przewód zerowy za pomocą zacisku AL./Cu podpiąć do przewodu zerowego sieci, drugi koniec WLZ podpiąć pod zacisk fazowy i zerowy oprawy.

3.	montaż podstaw bezpiecznikowych słupowych BZO-03:

a. zamontować bezpośrednio na linii, za pomącą odpowiedniego zacisku, podpiąć przewód zasilający za pomocą zacisku prądowego AlCu do bezpiecznika, od bezpiecznika poprowadzić przewód zasilenia oprawy, wyposażyć BZO-03 we wkładkę topikową właściwą dla danej mocy oprawy.

4.	montaż opraw:

a.	oprawę odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym zestawieniem
projektowym umieszczonym w rozdziale 10 wykonaną w drugiej klasie ochrony
p. porażeniowej.

b.	za pomocą przewodu sprawdzić czy oprawa jest sprawna,

c.	sprawną, sprawdzoną oprawę zamontować za pomocą wbudowanych
uchwytów do wysięgnika, następnie podłączyć przewody WLZ do zacisków
fazowego i zerowego.

5.	pomiary końcowe:

należy wykonać pomiary skuteczności zerowania wysięgników, pomiary uziemienia, pomiary izolacji i pomiary natężenia oświetlenia.

8.2 – Prace związane z wymianą 6 słupów latarni na ulicy Konstytucji 3-go Maja.

/z 8 latarń inwestor wskaże 6 do wymiany/

8.2.1  Prace demontażowe

1.  Demontaż oprawy i demontaż wysięgnika /3m/

2. Odłączenie przewodów w tabliczce i odkopanie przewodów na długości 2 m z każdej strony trasy kabla

3. Częściowe odkopanie słupa. Z zabezpieczeniem przed wywróceniem

4. Wyciągnięcie słupa z ziemi za pomocą dźwigu samochodowego.

5. Pocięcie , załadowanie na samochód.

8.2.2  Prace montażowe.

1.  Zabezpieczenie fundamentu prefabrykowanego 150/200 masą bitumiczną

2. Wykonanie wykopu i posadowienie fundamentu.

3. wprowadzenie kabli, uziemienie i zasypać z zagęszczeniem gruntu.

4. Montaż słupa latarni na fundamencie  w wykorzystaniem dźwigu samochodowego.

5. Montaż wysięgnika i nowej oprawy led z podnośnika samochodowego

6. Wykonać podłączenia przewodów i pomiary odbiorcze.

Latarnia wysokością i kształtem powinna być zbliżona do istniejących na tej ulicy

9.  Przedmiar robót.

Prace wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Na podstawie przedmiaru wykonać kosztorys ofertowy .

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie led |
| 1 | CPV 31520000-7 45316110-9 45310000-3 45316100-6 45311100-1 | Wymiana oświetlenia na led 1019szt. |
| 1 d.1 | KSNR9 1002-01 | Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 197 | szt szt | 197.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 197.000 |
| 2 d.1 | KSNR9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku / 34W/ 594 | kpl kpl | 594.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 594.000 |
| 3 d.1 | KSNR9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku / 48W/ 121 | kpl kpl | 121.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 121.000 |
| 4 d.1 | KSNR9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku / 62W/ 133 | kpl kpl | 133.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 133.000 |
| 5 d.1 | KSNR9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku / 79W/ 41 | kpl kpl | 41.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.000 |
| 6 d.1 | KSNR9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku / 92W/ 130 | kpl kpl | 130.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.000 |
| 7 d.1 | KSNR9 1006-01 | Wymiana bezpiecznika słupowego 1019 | szt szt | 1019.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1019.000 |
| 2 |  | Dobudowa opraw oświetleniowych 85szt |
| 8 d.2 | KNNR5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 85 | szt. szt. | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 9 d.2 | KNNR5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku /34W/ 48 | szt. szt. | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 10 d.2 | KNNR5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku /48W/ 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 11 d.2 | KNNR5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku /62W/ 17 | szt. szt. | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 12 d.2 | KNNR5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku /79W/ 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 12 d.2 | KNNR5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku /92W/ 14 | szt. szt. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 13 d.2 | KNNR5 0902-06 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 85 | szt. szt. | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 14 d.2 | KNNR5 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 85 | szt. szt. | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |

PRZEDMIAR ROBÓT c.d.

| 3 |  | Wymiana 6szt latarń, ul. Konstytucji 3-go Maja |
| --- | --- | --- |
| 15 d.3 | KSNR9 1002-07 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie 6 | szt szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 16 d.3 | KSNR9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 6 | kpl kpl | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 17 d.3 | KNR 2-01 0310-03 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 6 | m3 m3 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 18 d.3 | KSNR9 1001-08 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg 6 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 19 d.3 | KNNR50411-09 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat. IV o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 20 d.3 | KNNR10408-02 | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi 6 | m3 m3 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 21 d.3 | KNNR5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 22 d.3 | KNNR5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 23 d.3 | KNNR5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku /34W/ uwzględniono wcześniej w poz. 6 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 24 d.3 | KNNR5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki 6 | kpl.prz ew. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 25 d.3 | KNNR5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m 6 | kpl.prz ew. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 4 |  | Pomiary |
| 26 d.4 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 46 | pomiar pomiar | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 27 d.4 | KNNR5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1120 | prób. prób. | 1120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1120.000 |
| 28 d.4 | KNNR5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1120 | szt. szt. | 1120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1120.000 |
| 29 d.4 | KNNR-W 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu 1120 | punkt punkt | 1120.000 |  |

10.  Materiały podstawowe

1. Oprawy uliczne led zgodne z projektem lub równoważne.

Oprawy  powinny  być  przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż +5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100

2.  Wysięgniki zamontowane na słupach zasilonych z linii napowietrznych (izolowanych i nieizolowanych), które są w złym stanem technicznym lub zbyt krótkie, należy wymienić na nowe. Wysięgniki o wysięgu  L=1,5 m, 2m, 2,5m  stalowe, ocynkowane ogniowo, kącie nachylenia  10o,  z  uchwytami montażowymi.

3. Gniazdo bezpiecznikowe

Istniejące podstawy bezpiecznikowe należy wymienić na przelotowe, izolowane, mocowane bezpośrednio na przewodzie typu np. BZO-03

4.  Oprzewodowanie i zabezpieczenie: Należy wymienić oprzewodowanie opraw oświetleniowych montowanych w liniach napowietrznych na trasie oprawa – gniazdo bezpiecznikowe wraz z gniazdem bezpiecznikowym i bezpiecznikiem – 1104 szt. Przewody YDY 2x2,5 mm2 o  długości 4 m w każdym słupie.

11.  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Dla oświetlenia ulicznego zastosowana następująca dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:

- dla obudowy szafki i opraw oświetleniowych – izolacja ochronna

- dla słupów im wysięgników oraz kinkietów - szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN.

12. Uwagi końcowe.

- Całość robót wykonać z materiałów fabrycznie nowych, posiadających atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

- Prace należy prowadzić przez osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane do prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.

- Przy wykonywaniu robót należy ściśle stosować się do postanowień zawartych w SST oraz obowiązujących przepisach, normach i zarządzeniach oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje Elektryczne.

Prace prowadzić przestrzegając zasad BHP.

- W szerokim zakresie konsultować się z inspektorem nadzoru i inwestorem tak, aby dostosować się do ich wymagań, oczywiście nie obniżając stopnia bezpieczeństwa i parametrów technicznych rozwiązania.

- Na bieżąco dokumentować wprowadzone zmiany i sporządzić dokumentację powykonawczą.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo pracy w pobliżu czynnych urządzeń i instalacji elektrycznych.

- Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokonać wymaganych badań i pomiarów po montażowych:

-  rezystancji uziemienia przewodu ochronnego

-  rezystancji izolacji przewodów

-  natężenia oświetlenia pod lampą, między lampami, na przejściach ulic oraz luminancji jezdni.

Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego.

Rozdział II – materiały źródłowe, inwentaryzacje, obliczenia.

1  Klasyfikacja ulic pod kątem wymaganych parametrów oświetleniowych.

Podstawowe znaczenie dla doboru opraw oświetlenia ulicznego ma właściwe przyporządkowanie drodze  klasy  oświetlenia. Wiąże się to z określeniem takich elementów ruchu drogowego jak:

•	dopuszczalnych prędkości,

•	głównych użytkowników drogi,

•	dopuszczalnych użytkowników drogi,

•	wykluczonych użytkowników drogi.

Poniżej przedstawiono wymagane parametry oświetlenia  dla poszczególnych klas.

1.1. Dla dróg o dużym i średnim natężeniu ruchu kryteria są opracowane w oparciu o poziom luminancji jezdni, czyli klasy M.

Tabela 1.1. Klasy oświetlenia M

| KLASA | Luminancja jezdni przy suchej nawierzchni |
| --- | --- |
|  | Lśr [cd/m2] (wartość najniższa wartość oczekiwana) | Uo (wartość najniższa) | U1 (wartość najniższa) | fTI w % (wartość największa) | REI (wartość najniższa) |
| M1 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 10 | 0,35 |
| M2 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 10 | 0,35 |
| M3 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 15 | 0,30 |
| M4 | 0,75 | 0,4 | 0,6 | 15 | 0,30 |
| M5 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,30 |
| M6 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 20 | 0,30 |

1.2   Obszary kolizyjne, strefy parkingowe, ronda, skrzyżowania sprecyzowane są za pomocą poziomu natężenia oświetlenia i odpowiadają im klasy C.

Tabela 1.2. Klasy oświetlenia C

| Klasa | Poziome natężenie oświetlenia |
| --- | --- |
|  | Ēśr (eksploatacyjne minimum) | Uo (minimum) |
| C0 | 50 | 0,4 |
| C1 | 30 | 0,4 |
| C2 | 20 | 0,4 |
| C3 | 15 | 0,4 |
| C4 | 10 | 0,4 |
| C5 | 7,5 | 0,4 |

1.3   Dla stref, w których dozwolona jest niewielka prędkość to jest drogi osiedlowe, parkingi, strefy dla pieszych przyjęto kryteria opisane za pomocą klasy P.

Tabela 1.3. Klasy oświetlenia P

| Klasa | Poziome natężenie oświetlenia |
| --- | --- |
|  | Ēśr (eksploatacyjne minimum) w lx | Emin w Ix (eksploatacyjne) |
| P1 | 15 | 3 |
| P2 | 10 | 2 |
| P3 | 7,5 | 1,5 |
| P4 | 5 | 1 |
| P5 | 3 | 0,6 |
| P6 | 2 | 0,4 |
| P7 | nie określa się | nie określa się |

W niniejszym projekcie oparto się na danych podanych przez audytora. Dla poszczególnych ulic przyjęto następującą klasyfikację kategorii drogi.

Tabela 1.4.

| Lp. | Ulica. | szero kość | Ulica | klasa oświetl. |  | Lp. | Ulica. | szero kość | Ulica | klasa oświetl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Maja | 8 | asfalt | M5 |  | 49 | Orzeszkowej | 6 | asfalt | M5 |
| 2 | Andersa | 7 | asfalt | M6 |  | 50 | Piłsudskiego | 7 | asfalt | M5 |
| 3 | Bohaterów Warszawy | 7 | asfalt | M5 |  | 51 | Plac Jana Pawła II | 5 | asfalt | M5 |
| 4 | Burskiego | 5 | asfalt | M6 |  | 52 | Plac Św Anny | 5 | asfalt | P4 |
| 5 | Chopina | 5 | asfalt | M6 |  | 53 | Polna | 5 | grunt | M6 |
| 6 | Chryzantem | 6 | kostka | M6 |  | 54 | Południowa | 7 | asfalt | M6 |
| 7 | Czartoryskiego | 5 | asfalt | M6 |  | 55 | Potockiego | 5 | asfalt | M6 |
| 8 | Daliowa | 6 | asfalt | M6 |  | 56 | Północna | 6 | asfalt | M6 |
| 9 | Dąbrowskiego | 6 | asfalt | M5 |  | 57 | Przechodnia | 5 | kostka | P5 |
| 10 | Dekierta | 5 | asfalt | M6 |  | 58 | Przedwiośnie | 9 | asfalt | M5 |
| 11 | Fredry | 5 | asfalt | M5 |  | 59 | Racławicka | 6 | asfalt | M6 |
| 12 | Gąsiorka | 8 | asfalt | M6 |  | 60 | Reformacka | 9 | asfalt | M4 |
| 13 | Głowackiego | 8 | asfalt | M5 |  | 61 | Rejtana | 7 | asfalt | M5 |
| 14 | Inki | 6 | asfalt | M5 |  | 62 | Reymonta | 6 | asfalt | M6 |
| 15 | Irysowa | 5 | asfalt | M6 |  | 63 | Różana | 6 | asfalt | M6 |
| 16 | Janiszewskiego | 5 | asfalt | P4 |  | 64 | Rynek | 5 | asfalt | P4 |
| 17 | Joselewicza | 8 | asfalt | M6 |  | 65 | Sasanek | 5 | kostka | M6 |
| 18 | Kilińskiego | 6 | asfalt | M5 |  | 66 | Sejmu Wielkiego | 5 | grunt | P5 |
| 19 | Kołłątaja | 5 | asfalt | M6 |  | 67 | Sienkiewicza | 8 | asfalt | M4 |
| 20 | Konopnickiej | 5 | asfalt | M5 |  | 68 | Składowa | 5 | asfalt | M6 |
| 21 | Konstytucji 3 Maja | 7 | asfalt | M5 |  | 69 | Skłodowskiej | 6 | asfalt | M5 |
| 22 | Konwaliowa | 6 | asfalt | M6 |  | 70 | Słoneczna | 5 | asfalt | M6 |
| 23 | Korczaka | 3 | grunt | P4 |  | 71 | Słowackiego | 5 | asfalt | M5 |
| 24 | Kordeckiego | 6 | asfalt | M5 |  | 72 | Spacerowa | 5 | asfalt | M6 |
| 25 | Kosmonautów | 6 | asfalt | M6 |  | 73 | Spokojna | 3 | grunt | P4 |
| 26 | Kościuszki | 8 | asfalt | M5 |  | 74 | Sportowa | 7 | asfalt | M6 |
| 27 | Kościuszki | 7 | asfalt | M4 |  | 75 | Sportowa | 7 | asfalt | M6 |
| 28 | Krakówek | 5 | asfalt | M6 |  | 76 | Staszica | 8 | kostka | M5 |
| 29 | Krasickiego | 4 | grunt | P5 |  | 77 | Stryjkowskiego | 7 | asfalt | M6 |
| 30 | Kulczyńskiego | 4 | grunt | P4 |  | 78 | Strykowska | 5 | asfalt | M5 |
| 31 | Lasockich | 8 | asfalt | M5 |  | 79 | Szarych Szeregów | 6 | kostka | P4 |
| 32 | Leśna | 5 | asfalt | M6 |  | 80 | Św. Anny | 7 | asfalt | M4 |
| 33 | Ludowa | 4 | grunt | P5 |  | 81 | Traugutta | 8 | asfalt | M5 |
| 34 | Łąkowa | 7 | asfalt | M5 |  | 82 | Tulipanowa | 6 | asfalt | M5 |
| 35 | Łąkowa | 5 | asfalt | P4 |  | 83 | Uniwesału Połanieckiego | 6 | asfalt | M6 |
| 36 | Łódzka | 7 | asfalt | M4 |  | 84 | Waryńskiego | 6 | asfalt | M4 |
| 37 | Madalińskiego | 6 | asfalt | M6 |  | 85 | Waryńskiego | 1,5 | chodik | P3 |
| 38 | Małachowskiego | 5 | asfalt | M6 |  | 86 | Wesoła | 4 | grunt | P4 |
| 39 | Małczewska | 7 | asfalt | M5 |  | 87 | Wojska Polskiego | 4 | grunt | P4 |
| 40 | Mickiewicza | 7 | asfalt | M5 |  | 88 | Wojska Polskiego | 7,5 | asfalt | M4 |
| 41 | Modrzewskiego | 8 | asfalt | M5 |  | 89 | Wojska Polskiego | 7,5 | asfalt | M5 |
| 42 | Moniuszki | 7 | asfalt | M5 |  | 90 | Wojska Polskiego | 7,5 | asfalt | M4 |
| 43 | Mrocka | 3 | grunt | P4 |  | 91 | Wojska Polskiego | 7,5 | asfalt | M4 |
| 44 | Nadrzeczna | 5 | asfalt | M6 |  | 92 | Wyszyńskiego | 5 | kostka | M6 |
| 45 | Niemcewicza | 6 | asfalt | M5 |  | 93 | Wyszyńskiego | 8 | grunt | P4 |
| 46 | Nowa | 5 | asfalt | M6 |  | 94 | Zawilcowa | 6 | asfalt | M6 |
| 47 | Okrzei | 7 | asfalt | M5 |  | 95 | Zdrowie | 4 | asfalt | P4 |
| 48 | Orląt Lwowskich | 4 | grunt | P4 |  | 96 | Żeromskiego | 6 | asfalt | M6 |

2  Wykaz punktów zasilania sieci oświetlenia ulic – skrzynek SOU.

Tabela 2, punkty zasilania oświetlenia ulicznego

| lp. zasilania | NAZWA | NR TRAFO | MOC UMOWNA [kW] | WARTOŚĆ ZABEZPIECZENIA [A] | MOC RZECZYWISTA [W] | ILOŚĆ OBWODÓW | ILOŚĆ OPRAW ZASILANYCH | ULICE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Łódzka 1 | 4-1098 | 5 | 25 | 3795 | 3 | 21 | Łódzka do myjni, Kościuszki do Kościoła, Łąkowa, Krasickiego |
| 1 | Łódzka 2 | 4-0952 | 6 | 35 | 4455 | 2 | 27 | Łódzka do myjni, ul. Łódzka do Paprotni |
| 2 | Paprotnia 5 |  | 5 | 25 | 600 | 1 | 4 | Łódzka |
| 3 | Konopnickiej | 4-1022 | 4 | 35 | 1490 | 2 | 27 | Konopnickiej, Orzeszkowej, Chopina |
| 4 | Małczewska 1 | 4-0101 | 7 | 35 | 1690 | 3 | 19 | Leśna, Małczewska |
| 5 | Małczewska 2 | 4-1389 | 7 | 35 | 2490 | 2 | 16 | Małczewska |
| 6 | Południowa | 4-1095 | 1 | 10 | 3465 | 2 | 23 | Południowa |
| 7 | Słoneczna | 4-1208 | 7 | 35 | 3140 | 3 | 45 | Słoneczna, Stryjkowskiego. Słowackiego do cmentarza, Kordeckiego, Burskiego |
| 8 | Zdrowie | 4-1384 | 7 | 35 | 800 | 1 | 10 | Zdrowie |
| 9 | Czartoryskiego | 4-1224 | 7 | 35 | 1620 | 2 | 27 | Osiedle PKWN |
| 10 | Ludowa | 4-0603 | 5 | 25 | 540 | 2 | 9 | Ludowa |
| 11 | Moniuszki | 4-1343 | 7 | 35 | 2925 | 2 | 30 | Moniuszki, Fredry |
| 12 | Okrzei | 4-0121 | 7 | 35 | 2640 | 2 | 34 | Okrzei, Składowa, Polna, Sportowa |
| 13 | Przechodnia | 4-1391 | 7 | 25 | 380 | 1 | 7 | Przechodnia |
| 14 | Strykowska | 4-0953 | 7 | 35 | 2970 | 2 | 18 | Strykowska |
| 15 | Piłsudskiego 1 | 4-0104 | 7 | 35 | 5100 | 3 | 43 | Piłsudskiego, Spacerowa, Rejtana, Małczewska, Łódzka do Orlenu |
| 16 | Piłsudskiego 2 | 4-0112 | 9 | 35 | 3070 | 2 | 40 | Piłsudskiego. Matuszewskiego, Żeromskiego |
| 17 | Reformacka | 4-0415 | 9 | 35 | 4285 | 3 | 56 | Reformacka, Sw, Anny, Sportowa, Andersa |
| 18 | Sejmu Wielkiego | 4-1097 | 5 | 35 | 900 | 2 | 15 | Sejmu Wielkiego |
| 19 | Plac Jana Pawła II | Plac | 3 | 25 | 1780 | 2 | 18 | Plac Jana Pawła 2 |
| 20 | Krasickiego | 4-0117 | 2 | 25 | 1120 | 3 | 14 | Krasickiego |
| 21 | Tulipanowa | 4-1069 | 3 | 35 | 1880 | 3 | 24 | Tulipanowa, Chryzantem, Konwaliowa, Irysowa, Sasanek, Zawilcowa, Daliowa |
| 22 | Sienkiewicza-2 | 4-1147 | 7 | 35 | 800 | 2 | 13 | ul. Przedwiośnie do ul. Daliowej |
| 23 | Modrzewskiego 2 | 4-1023 | 5 | 25 | 1610 | 1 | 14 | Głowackiego |
| 24 | Przecław-1 | 4-0607 | 5 | 35 | 3220 | 2 | 28 | ul.Sienkiewicza |
| 25 | Sienkiewicza–1 | 4-0109 | 7 | 35 | 2300 | 2 | 20 | ul.Sienkiewicza |
| 26 | Rynek | 4-1378 | 7 | 35 | 2240 | 1 | 19 | Rynek, wymiana skrzynki SOU na izolacyjną |
| 27 | Polna (podłączenie do ST 4-0607) | 4-0607 | 2 | 10 | 400 | 1 | 5 | ul. Polna |
| 28 | Polna | 4-1438 | 3 | 16 | 880 | 2 | 11 | ul. Cicha, Wesoła, Spokojna, Polna |
| 29 | Polna skrzynka | 4-1438 | 4 | 25 | 2415 | 2 | 21 | ul. Polna, Dąbrowskiego |
| 30 | Wyszyńskiego | 4-1494 | 3 | 16 | 1600 | 1 | 20 | ul. Wyszyńskiego |
| 31 | Konstytucji 3 Maja | 4-0113 | 5 | 35 | 1420 | 3 | 19 | ul. Bohaterów Warszawy, Konstytucji 3 Maja |
| 32 | Modrzewskiego 1 | 4-0106 | 7 | 35 | 1880 | 2 | 29 | Modrzewskiego |
| 33 | Waryńskiego OSiR | 4-1295 | 2 | 25 | 885 | 1 | 10 | Waryńskiego |
| 34 | Waryńskiego | 4-0108 | 2 | 25 | 1610 | 2 | 14 | Waryńskiego |
| 35 | Waryńskiego PKS | 4-0105 | 5 | 35 | 5055 | 3 | 54 | Waryńskiego, wymiana skrzynki SOU na izolacyjną |
| 36 | Kilińskiego-2 | 4-1328 | 5 | 35 | 2380 | 3 | 34 | Kilińskiego |
| 37 | Kilińskiego-1 | 4-1268 | 7 | 35 | 2240 | 3 | 35 | Kilińskiego, Uniwersału Połanieckiego, Madalińskiego, Brzozowa, Racławicka, Północna |
| 38 | Lasockich | 4-1378 | 7 | 35 | 2560 | 3 | 29 | ul Lasockich, Głowackiego do Modrzewskiego, Traugutta, Mickiewicza, Staszica, |
| 39 | Kościuszki | 4-0116 | 5 | 35 | 1725 | 2 | 15 | ul. Kościuszki do CPN ul. 1-ego Maja Plac Jana Pawła II |
| 40 | W. Polskiego 1 | 4-1337 | 5 | 25 | 2435 | 2 | 24 | W. Polskiego |
| 41 | Berlinga | 4-1294 | 7 | 35 | 2485 | 2 | 24 | W. Polskiego, Mrocka, Gąsiorka |
| 42 | W. Polskiego-2 | 4-1379 | 7 | 35 | 1345 | 1 | 12 | W. Polskiego, Orląt Lwowskich |
| 43 | Szymaniszki | 4-0786 | 1 | 16 | 1040 | 2 | 13 | W. Polskiego |
| 44 | Kulczyńskiego garaże | 4-1298 | 7 | 35 | 480 | 1 | 8 | Kulczyńskiego - garaże, wymiana skrzynki SOU na izolacyjną |
| 45 | Głowackiego | 4-1061 | 5 | 25 | 2090 | 2 | 21 | Głowackiego do Przedwiośnia, Przedwiośnia do Daliowej, Daliowej, Różanej, Irysowej |

3. Zestawienie zbiorcze dla wymiany istniejących opraw.

Tabela 3.

| ulica | szerokość pasa drogi | nawierzchnia drogi | klasa oświetlenia | LICZBA OPRAW | MOC OPRAWY /W/ | MOC WSZYSTKICH OPRAW /W/ | WYMIANA WYSIĘGNIKÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Maja | 8 | asfalt | M5 | 4 | 48 | 192 | 0 |
| Andersa | 7 | asfalt | M6 | 5 | 48 | 240 | 0 |
| Bohaterów Warszawy | 7 | asfalt | M5 | 14 | 34 | 476 | 0 |
| Burskiego | 5 | asfalt | M6 | 7 | 34 | 238 | 0 |
| Chopina | 5 | asfalt | M6 | 7 | 34 | 238 | 0 |
| Chryzantem | 6 | kostka | M6 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Czartoryskiego | 5 | asfalt | M6 | 27 | 34 | 918 | 0 |
| Daliowa | 6 | asfalt | M6 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Daliowa | 6 | asfalt | M6 | 3 | 34 | 102 | 0 |
| Daliowa | 6 | asfalt | M6 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Dąbrowskiego | 6 | asfalt | M5 | 18 | 34 | 612 | 0 |
| Fredry | 5 | asfalt | M6 | 15 | 48 | 720 | 2 |
| Gąsiorka | 5 | asfalt | M5 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Głowackiego | 8 | asfalt | M6 | 14 | 48 | 672 | 0 |
| Głowackiego | 8 | asfalt | M5 | 2 | 79 | 158 | 0 |
| Głowackiego | 8 | asfalt | M5 | 8 | 79 | 632 | 0 |
| Inki | 6 | asfalt | M5 | 5 | 34 | 170 | 0 |
| Irysowa | 5 | asfalt | M6 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Irysowa | 5 | asfalt | M6 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Jana Pawła 2 | plac | kostka | P4 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Jana Pawła 2 | plac | kostka | P4 | 14 | 34 | 476 | 0 |
| Jasińskiego | 5 | asfalt | P4 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Joselewicza | 8 | asfalt | M6 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Kilińskiego | 6 | asfalt | M5 | 8 | 48 | 384 | 0 |
| Kilińskiego | 6 | asfalt | M5 | 7 | 48 | 336 | 0 |
| Kołłątaja | 5 | asfalt | M6 | 5 | 34 | 170 | 4 |
| Konopnickiej | 5 | asfalt | M5 | 10 | 34 | 340 | 10 |
| Konstytucji 3 Maja | 7 | asfalt | M5 | 8 | 34 | 272 | 0 |
| Konwaliowa | 6 | asfalt | M6 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Korczaka | 3 | grunt | P4 | 7 | 34 | 238 | 0 |
| Kordeckiego | 6 | asfalt | M5 | 5 | 48 | 240 | 5 |
| Kosmonautów | 6 | asfalt | M6 | 5 | 34 | 170 | 0 |
| Kosmonautów | 6 | asfalt | M6 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Kościuszki | 8 | asfalt | M5 | 7 | 92 | 644 | 2 |
| Kościuszki | 7 | asfalt | M4 | 14 | 92 | 1288 | 1 |
| Kościuszki | 5 | asfalt | M6 | 5 | 62 | 310 | 0 |
| Krakówek | 5 | asfalt | M6 | 8 | 34 | 272 | 0 |
| Krakówek | 5 | asfalt | M6 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Krasickiego | 4 | grunt | P5 | 14 | 34 | 476 | 14 |
| Krasickiego | 4 | grunt | P5 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Kulczyńskiego | 4 | grunt | P4 | 8 | 34 | 272 | 0 |
| Lasockich | 8 | asfalt | M5 | 6 | 48 | 288 | 0 |
| Lasockich | 8 | asfalt | M5 | 7 | 48 | 336 | 0 |
| Leśna | 5 | asfalt | M6 | 9 | 34 | 306 | 1 |
| Ludowa | 4 | grunt | P5 | 9 | 34 | 306 | 0 |
| Łąkowa | 7 | asfalt | M5 | 2 | 34 | 68 | 2 |
| Łąkowa | 5 | asfalt | P4 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Łódzka | 7 | asfalt | M4 | 27 | 92 | 2484 | 27 |
| Łódzka | 7 | asfalt | M4 | 11 | 92 | 1012 | 11 |
| Łódzka Paprotnia 5 | 7 | asfalt | M4 | 4 | 92 | 368 | 4 |
| Madalińskiego | 6 | asfalt | M6 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Madalińskiego | 6 | asfalt | M6 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Małczewska | 7 | asfalt | M5 | 13 | 62 | 806 | 13 |
| Małczewska | 7 | asfalt | M5 | 10 | 62 | 620 | 10 |
| Małczewska | 7 | asfalt | M5 | 4 | 62 | 248 | 4 |
| Małczewska | 7 | asfalt | M5 | 3 | 62 | 186 | 3 |
| Mickiewicza | 7 | asfalt | M5 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Mickiewicza | 7 | asfalt | M5 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Modrzewskiego | 8 | asfalt | M5 | 19 | 34 | 646 | 0 |
| Moniuszki | 7 | asfalt | M5 | 15 | 48 | 720 | 0 |
| Moniuszki | 7 | asfalt | M5 | 2 | 48 | 96 | 0 |
| Mrocka | 3 | grunt | P4 | 5 | 34 | 170 | 0 |
| Mrocka | 3 | grunt | P4 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Nadrzeczna | 5 | asfalt | M6 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Nowa | 5 | asfalt | M6 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Okrzei | 7 | asfalt | M5 | 16 | 62 | 992 | 8 |
| Orląt Lwowskich | 4 | grunt | P4 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Orzeszkowej | 6 | asfalt | M5 | 10 | 34 | 340 | 10 |
| Osiedle | 5 | chodik | P5 | 5 | 34 | 170 | 0 |
| Piłsudskiego | 7 | asfalt | M5 | 1 | 48 | 48 | 0 |
| Piłsudskiego | 7 | asfalt | M5 | 3 | 62 | 186 | 1 |
| Piłsudskiego | 7 | asfalt | M5 | 8 | 48 | 384 | 0 |
| Piłsudskiego 1 | 7 | asfalt | M5 | 6 | 48 | 288 | 0 |
| Piłsudskiego 2 | 7 | asfalt | M5 | 6 | 62 | 372 | 1 |
| Plac Św. Anny | 5 | asfalt | P4 | 10 | 34 | 340 | 0 |
| Plac Jana Pawła II | 5 | asfalt | M5 | 3 | 34 | 102 | 0 |
| Plac Jana Pawła II | 5 | asfalt | M5 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Polna | 5 | grunt | M6 | 5 | 34 | 170 | 0 |
| Polna | 5 | grunt | M6 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Polna | 5 | grunt | M6 | 3 | 34 | 102 | 0 |
| Polna | 5 | grunt | M6 | 4 | 34 | 136 | 4 |
| Południowa | 5 | grunt | M6 | 11 | 34 | 374 | 11 |
| Południowa | 5 | grunt | M6 | 8 | 34 | 272 | 8 |
| Południowa | 5 | grunt | M6 | 4 | 34 | 136 | 4 |
| Północna | 6 | asfalt | M6 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Północna | 6 | asfalt | M6 | 3 | 34 | 102 | 0 |
| Północna | 6 | asfalt | M6 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Przechodnia | 5 | kostka | P5 | 5 | 34 | 170 | 0 |
| Przechodnia | 5 | kostka | P5 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Przedwiośnie | 9 | asfalt | M5 | 12 | 34 | 408 | 0 |
| Przedwiośnie | 9 | asfalt | M5 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Przedwiośnie | 9 | asfalt | M5 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Przedwiośnie | 9 | asfalt | M5 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Przedwiośnie | 9 | asfalt | M5 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Racławicka | 6 | asfalt | M6 | 8 | 34 | 272 | 0 |
| Reformacka | 9 | asfalt | M4 | 1 | 79 | 79 | 0 |
| Reformacka | 9 | asfalt | M4 | 10 | 79 | 790 | 0 |
| Rejtana | 7 | asfalt | M5 | 7 | 48 | 336 | 0 |
| Reymonta | 6 | asfalt | M6 | 8 | 34 | 272 | 0 |
| Różana | 6 | asfalt | M6 | 3 | 34 | 102 | 0 |
| Rynek | 5 | asfalt | P4 | 7 | 34 | 238 | 0 |
| Rynek | 5 | asfalt | P4 | 12 | 34 | 408 | 0 |
| Sasanek | 5 | kostka | M6 | 3 | 34 | 102 | 0 |
| Sejmu Wielkiego | 5 | grunt | P5 | 15 | 34 | 510 | 0 |
| Sienkiewicza | 8 | asfalt | M4 | 15 | 92 | 1380 | 0 |
| Sienkiewicza | 8 | asfalt | M4 | 12 | 92 | 1104 | 0 |
| Sienkiewicza | 8 | asfalt | M4 | 1 | 92 | 92 | 0 |
| Sienkiewicza | 8 | asfalt | M4 | 20 | 79 | 1580 | 0 |
| Składowa | 5 | asfalt | M6 | 6 | 34 | 204 | 6 |
| Skłodowskiej | 6 | asfalt | M5 | 9 | 48 | 432 | 0 |
| Słoneczna | 5 | asfalt | M6 | 11 | 34 | 374 | 0 |
| Słowackiego | 5 | asfalt | M5 | 11 | 34 | 374 | 0 |
| Słowackiego | 5 | asfalt | M5 | 7 | 34 | 238 | 0 |
| Spacerowa | 5 | asfalt | M6 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Spokojna | 3 | grunt | P4 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Sportowa | 7 | asfalt | M6 | 8 | 34 | 272 | 1 |
| Sportowa | 7 | asfalt | M6 | 5 | 34 | 170 | 0 |
| Staszica | 8 | kostka | M5 | 4 | 34 | 136 | 0 |
| Stryjkowskiego | 7 | asfalt | M6 | 6 | 34 | 204 | 0 |
| Strykowska | 5 | asfalt | M5 | 18 | 34 | 612 | 18 |
| Szarych Szeregów | 6 | kostka | P4 | 3 | 34 | 102 | 0 |
| Św. Anny | 7 | asfalt | M4 | 6 | 62 | 372 | 1 |
| Św. Anny | 7 | asfalt | M4 | 17 | 62 | 1054 | 1 |
| Traugutta | 8 | asfalt | M5 | 2 | 48 | 96 | 0 |
| Tulipanowa | 6 | asfalt | M5 | 8 | 34 | 272 | 0 |
| Uniwesału Połanieckiego | 6 | asfalt | M6 | 6 | 34 | 204 | 0 |
| Waryńskiego | 1,5 | chodik | P3 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| Waryńskiego | 1,5 | chodik | P3 | 9 | 34 | 306 | 0 |
| Waryńskiego | 6 | asfalt | M4 | 10 | 62 | 620 | 0 |
| Waryńskiego | 6 | asfalt | M4 | 4 | 62 | 248 | 0 |
| Waryńskiego | 6 | asfalt | M4 | 34 | 62 | 2108 | 0 |
| Waryńskiego | 6 | asfalt | M4 | 2 | 62 | 124 | 0 |
| Wesoła | 4 | grunt | P4 | 3 | 34 | 102 | 0 |
| Wojska Polskiego | 7,5 | asfalt | M4 | 9 | 92 | 828 | 0 |
| Wojska Polskiego | 7,5 | asfalt | M4 | 4 | 92 | 368 | 0 |
| Wojska Polskiego | 7,5 | asfalt | M4 | 4 | 92 | 368 | 0 |
| Wojska Polskiego | 7,5 | asfalt | M4 | 11 | 92 | 1012 | 0 |
| Wojska Polskiego | 7,5 | asfalt | M5 | 9 | 92 | 828 | 0 |
| Wojska Polskiego | 7,5 | asfalt | M4 | 2 | 92 | 184 | 0 |
| Wojska Polskiego | 4 | grunt | P4 | 13 | 34 | 442 | 0 |
| Wyszyńskiego | 5 | kostka | M6 | 18 | 34 | 612 | 0 |
| Wyszyńskiego | 8 | grunt | P4 | 2 | 34 | 68 | 0 |
| Zawilcowa | 6 | asfalt | M6 | 3 | 34 | 102 | 0 |
| Zdrowie | 4 | asfalt | P4 | 10 | 34 | 340 | 10 |
| Żeromskiego | 7 | asfalt | M6 | 21 | 34 | 714 | 0 |
|  |  |  |  | 1019szt |  | 49449W | 197szt. |

4. Zestawienie zbiorcze dla wymiany „starych” wysięgników.

Tabela 4 Zestawienie dla wymiany uszkodzonych wysięgników na nowe

| BRZEZINY, trafo, ulica | WYMIANA WYSIĘGNIKÓW |
| --- | --- |
| 4-0952 Łodzka | 27 |
| 4 - 0953 Strykowska | 18 |
| 4-0117 Krasickiego | 14 |
| 4-1389 Małczewska | 13 |
| 4-1098 Łódzka | 11 |
| 4-1095 Południowa | 11 |
| 4-1022 Konopnickiej | 10 |
| 4-0101 Małczewska | 10 |
| 4-1022 Orzeszkowej | 10 |
| 4-1384 Zdrowie | 10 |
| 4-0121 Okrzei | 8 |
| 4-1095 Południowa | 8 |
| 4-0121 Składowa | 6 |
| 4-1208 Kordeckiego | 5 |
| 4-1208 Kołłątaja | 4 |
| Paprotnia 5 Lodzka | 4 |
| 4-0104 Małczewska | 4 |
| 4-0121 Polna | 4 |
| 4-1095 Południowa | 4 |
| 4-1389 Małczewska | 3 |
| 4-0105 Nowa | 2 |
| 4-1343 Fredry | 2 |
| 4-1098 Kościuszki | 1 |
| 4-1098 Łąkowa | 2 |
| 4-0104 Kościuszki | 1 |
| 4-0101 Leśna | 1 |
| 4-0112 Piłsudskiego | 1 |
| 4-0121 Sportowa | 1 |
| 4-0415 Św. Anny | 1 |
| 4-0415 Św. Anny | 1 |

W zestawieniu „Inwentaryzacja latarń wg mapy.xlsx” dla każdej latarni podana jest odległość od krawędzi jezdni oraz długość i kąt nachylenia wysięgnika, jak również status tego wysięgnika (zostaje/wymiana).

W zestawieniu inwentaryzacji nie podano proponowanej długości nowego wysięgnika. Oceny i doboru długości w konkretnej sytuacji drogowej dokona wykonawca tak, aby uzyskać wymagane parametry oświetlenia drogi.

5. Zestawienie zbiorcze dla montażu dodatkowych opraw.

Tabela 5, Montaż dodatkowych opraw wraz z wysięgnikiem i bezpiecznikiem.

| Ulica, stacja_trafo | szerokość pasa drogi | nawierzchnia drogi | klasa oświetlenia | LICZBA OPRAW | MOC OPRAWY /W/ | MOC WSZYSTKICH OPRAW /W/ | WYSIĘGNIKI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1069 Chryzantem | 6 | kostka | M6 | 2 | 34 | 68 | 2 |
| 4-1224 Czartoryskiego | 5 | asfalt | M6 | 6 | 34 | 204 | 6 |
| 4-1224 Czartoryskiego | 5 | asfalt | M6 | 2 | 34 | 68 | 2 |
| 4-1069 Daliowa | 6 | asfalt | M6 | 1 | 34 | 34 | 1 |
| 4-1294 Gąsiorka | 5 | asfalt | M5 | 2 | 34 | 68 | 2 |
| 4-1061 Głowackiego | 8 | asfalt | M6 | 1 | 79 | 79 | 1 |
| 4-1069 Irysowa | 5 | asfalt | M6 | 1 | 34 | 34 | 1 |
| 4-1268 Kilińskiego-1 | 6 | asfalt | M5 | 3 | 48 | 144 | 3 |
| 4-1069 Konwaliowa | 6 | asfalt | M6 | 2 | 34 | 68 | 2 |
| 4-0603 Ludowa | 4 | grunt | P5 | 5 | 34 | 170 | 5 |
| 4-0101 Małczewska 1 | 7 | asfalt | M5 | 8 | 62 | 496 | 8 |
| 4-1389 Małczewska 2 | 7 | asfalt | M5 | 9 | 62 | 558 | 9 |
| 4-1328 Reymonta | 6 | asfalt | M6 | 6 | 34 | 204 | 6 |
| 4-1061 Różana | 6 | asfalt | M6 | 1 | 34 | 34 | 1 |
| 4-1069 Sasanek | 5 | kostka | M6 | 3 | 34 | 102 | 3 |
| 4-1328 Skłodowskiej | 6 | asfalt | M5 | 2 | 48 | 96 | 2 |
| 4-0983 Strykowska | 5 | asfalt | M5 | 14 | 34 | 476 | 14 |
| 4-1069 Tulipnowa | 6 | asfalt | M5 | 2 | 34 | 68 | 2 |
| 4-0786 Wojska Polskiego | 7,5 | asfalt | M4 | 14 | 92 | 1288 | 14 |
| 4-1069 Zawilcowa | 6 | asfalt | M6 | 1 | 34 | 34 | 1 |
| RAZEM |  |  |  | 85 |  | 4293 | 85 |

Rozdział III – Zestawienia i załączniki w wersji elektronicznej

1.  Brzeziny mapa z latarniami – cz.1 i cz.2  (pdf)

2.  Zestawienie fotograficzne ulic z opisem parametrów drogowych (pdf)

3.  Inwentaryzacja latarń wg numeracji na mapie z latarniami (xls)

4.  Inwentaryzacja, punkty zasilania SOU Brzeziny (xls)

5.  Zestawienie latarń ulicami (xls)

6.  Zestawienie opraw dodatkowych (xls)

Powyższe materiały stanowią nierozerwalną część projektu.

Ze względu na objętość i formę prezentacji pozostawiono je w wersji źródłowej.

Zawartość części opisowej jest wystarczająca do realizacji projektowanego zamierzenia modernizacji oświetlenia ulicznego z wymianą opraw na oprawy led w Mieście Brzeziny.