# Tytuł Opracowania

# WYMIANA  OŚWIETLENIA  ULICZNEGO NA TERENIE  MIASTA  BRZEZINY.

# 95-060 BRZEZINY

# - INSTALACJA ELEKTRYCZNA –

Specyfikacja Techniczna Wykonania  i  Odbioru

Robót   Instalacyjno - Elektrycznych

Inwestor:                   MIASTO  BRZEZINY

Ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny

Opracował:

Józef   Wojcieszak

upr. nr 61/90/WŁ

SIERPIEN    2020 r.

SPIS TREŚCI

# I	STRONA TYTUŁOWA

1. Dane formalno-prawne

2. Przedmiot opracowania

3. Zakres opracowania

4. Lokalizacja

# II	WSTĘP

1. Zakres stosowania specyfikacji

2. Zakres robót objętych specyfikacją

3. Określenia podstawowe

4. Ogólne wymagania dotyczące robót

# III	MATERIAŁY

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2. Rodzaje materiałów

# IV	SPRZĘT

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Informacja o wykonaniu robót

2. Sprzęt wymagany

# V	TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

# VI	WYKONANIE ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonania robót

2. Warunki szczegółowe

# VII	KONTROLA JAKOŚCI

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

2. Dokumenty

# VIII	OBMIAR ROBÓT

1.Ogólne zasady obmiaru robót

2. Jednostki obmiaru

# IX	ODBIÓR ROBÓT

# X	PODSTAWA PŁATNOŚCI

I		STRONA TYTUŁOWA

- Dane formalno-prawne:

  - Nazwa obiektu budowlanego:

Instalacja oświetlenia ulicznego w mieście Brzeziny.

  - Adres obiektu budowlanego:

95-060 Brzeziny, oświetlenie uliczne

  - Inwestor:

Miasto Brzeziny,  95-060 Brzeziny.

  - Nazwa i adres jednostki projektowej:

Pracownia Projektowa „Archivision”

ul.Piłsudskiego 17, 96-100 Skierniewice

  - Autor opracowania:

mgr inż. Józef Wojcieszak

  - Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Inwestorem.

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących warunków technicznych wykonania i odbioru robót objętych projektem budowlanym wykonania wymiany opraw oświetlenia ulicznego w Mieście Brzeziny.

- Zakres opracowania:

Zakresem opracowania objęto problemy techniczne związane z przedmiotowym zadaniem projektowym.

II		WSTĘP

1. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót określonych w projekcie.

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych wynikających z prac modernizacyjnych sieci oświetlenia ulicznego.

1.2 Klasyfikacja przedmiotowych robót zamówienia wg CVP.

31520000-7	Lampy i oprawy oświetleniowe

45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311100-1	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

2 Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności

Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście  Brzeziny. Modernizacja oświetlenia drogowego obejmuje wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach oraz montaż nowych na słupach pustych, montaż nowych wysięgników, przewodów zasilających oprawy oświetleniowe wraz zabezpieczeniami. Każdą oprawę należy zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym zwłocznym 6A. Zastosowane zostaną oprawy LED-owe o mocach dobranych do istniejącej geometrii dróg i wymagań oświetleniowych zgodnie z normą PN-EN 13201:2007

3.  Zobowiązania Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z dokumentacją budowlaną i obowiązującymi przepisami w tym PN i BN.

Wszelkie uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu robót, sposobu wykonania, muszą być zgłoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjaśnione w sposób nie budzący wątpliwości.

Wykonawca uwzględni w kalkulacji robót wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania instalacji elektrycznej. Żadne zmiany dotyczące zakresu robót oraz materiałowe po podpisaniu kontraktu nie będą rozpatrywane. Wykonawca na własny koszt sporządzi niezbędną dla niego dokumentację wykonawczą oraz niezależnie dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami. Dostarczy także wszelkie dokumenty i zezwolenia konieczne jako załączniki do dokumentacji odbiorczej przekazanej Inwestorowi i dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia na użytkowanie obiektu /pomieszczenia/.

Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane prawem dokumenty uprawniające do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

4.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. Do obowiązków wykonawcy należy:

- Dokonać odbioru terenu budowy i dokumentacji projektowej

- Zabezpieczyć teren prac.

- Chronić własność publiczną i prywatną.

- Uzgodnić i przestrzegać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem „bioz”

- Wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, w czasie i terminie uzgodnionym z administratorem obiektu.

- Stosować się do przepisów przeciwpożarowych.

- Stosować się do przepisów BHP

- Przestrzegać obowiązujące przepisy prawne.

III		MATERIAŁY

1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny być przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać Certyfikaty Zgodności z Polską Normą lub Certyfikaty zgodności z Aprobatą Techniczną oraz posiadać Certyfikat na Znak bezpieczeństwa

- Przechowywanie i składowanie materiałów zgodnie z warunkami technicznymi.

- Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i powinny na nie zostać przedłożone atesty wytwórców i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne.

Materiałami stosowanymi przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją są:

- wysięgnik 1-ramienny stalowy ocynkowany ogniowo o średnicy zewnętrznej
60 mm i o maksymalnej długości 2,5m oraz nachyleniu 15°;

- złącza bezpiecznikowe do słupów sieci napowietrznej izolowanej i nie izolowanej;

- złącza bezpiecznikowe do słupów sieci kablowej;

- przewody YKY 2x2,5 mm2  do zasilania opraw;

- oprawy oświetleniowe LED

2.1.  Oprawy Drogowe LED

- napięcie  znamionowe  oprawy  230V +/-  5%,  50Hz,  współczynnik  mocy  PF  (Power Factor) > 0,97 (cos fi > 0,97) dla mocy znamionowej oprawy,

- oprawa musi posiadać zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu min. 10kV realizowane poprzez ogranicznik zabudowany poza zasilaczem oprawy,

- zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C (wartość ta równa wartości maksymalnej temperatury pracy – min +35° C),

- oprawa musi być wyposażona w diody LED o wydajności nie mniejszej niż 130lm/W,

- trwałość  źródeł  LED  nie  mniej  niż  100  000h,  wartość  strumienia  świetlnego  w  tym  okresie nie może być mniejsza niż 80% strumienia początkowego (utrzymanie strumienia świetlnego w czasie co najmniej 100 000h pracy dla L90B10, potwierdzone raportem z ekstrapolowanej trwałości strumienia świetlnego LM80-08 zgodnego z normą TM-21 w pozycji "raported"),

- temperatura  barwowa  LED  w  zakresie  3800K – 4200K,

- wymagany wskaźnik oddawania barw LED Ra ≥ 70,

- nominalny  strumień  świetlny,  bryła  fotometryczna,  napięcie  i  natężenie  prądu zasilania,  moc  nominalna  oraz  sprawność  lm/W  musi  być  potwierdzona  poprzez dostarczenie raportu LM-79 - raporty mają być wykonane przez akredytowane laboratorium,

- obudowa  oprawy  wykonana  z  ciśnieniowego  odlewu  aluminiowego  malowana proszkowo lub anodowana na żądany kolor z palety RAL,

- oprawa powinna posiadać budowę dwukomorową z termicznym oddzieleniem komory osprzętu elektrycznego od komory optycznej,

- oprawa  musi  poosiadać  poziom  szczelności  nie  mniejszy  niż  IP  66  dla  komory optycznej oraz komory osprzętu elektrycznego,

- źródło światła musi być zabezpieczone szybą hartowaną o udarności min. IK 09,

- oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności,

- oprawa  musi posiadać  zintegrowany z  obudową  uchwyt  umożliwiający jej  pionowy lub poziomy montaż na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie o średnicy wewnętrznej Ø48-60mm, z możliwością regulacji pochylenia na wysięgniku od -15° do 15°

- uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor,

- wymagany jest dostęp beznarzędziowy do członu energetycznego oprawy (zasilacz i zaciski przyłączeniowe), wykluczone są połączenia śrubowe – brak możliwości dokręcenia beznarzędziowego śruby z odpowiednim momentem,

- oprawy  muszą  posiadać  zasilacz  źródła  światła  wyposażony  w  funkcję  utrzymania strumienia świetlnego w czasie,

- zasilacz musi posiadać interfejs 0-10V lub Dali do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia (oprawy mają być wyposażone w autonomiczną redukcję mocy, natomiast szafy mają być wyposażone w zegary astronomiczne). Na etapie zamówienia opraw Zamawiający poda godziny i poziomy redukcji strumienia świetlnego poszczególnych opraw w określonych godzinach działania,

- sprawność oprawy LED wraz z zasilaczem musi być nie mniejsza niż 130 lm/W w zakresie temperatury barwowej dopuszczonej przez Zamawiającego,

- wskaźnik udziału światła skier. ku górze ULOR, zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

- dane  fotometryczne  oprawy,  pozwalające  zweryfikować  możliwość  zastosowania opraw w danym projekcie modernizacji oświetlenia muszą być umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogólnodostępnych programach stworzonych do tego celu,

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać stosowne deklaracje

- oprawa  powinna  posiadać  certyfikat  wydany  przez  laboratorium  badawcze posiadające akredytację na terenie UE Certyfikat potwierdzający jej wykonanie według norm europejskim, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów elektrycznych i stosowanie systemu zarządzania jakością procesów produkcji, np. certyfikat ENEC PLUS,

- zestawienie opraw w projekcie jest przykładowe. Wykonawca ma za zadanie dobrać moce opraw, aby uzyskać właściwe parametry oświetlenia ulic oraz wymagany bilans mocy – moc deklarowana poniżej 53,742 kW. Dobór opraw wymaga akceptacji Zamawiającego.

Oprawy na ul. Staszica i Plac Jana Pawła II (oprawy zwieszane)

- oprawa  musi  posiadać  poziom  szczelności  nie  mniejszy  niż  IP  65

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08

- materiał klosza: PC (oprawy na placu Jana Pawła II), PC lub szyba hartowana (na ul. Staszica)

- napięcie  znamionowe  oprawy  230V +/-  5%,  50Hz,  współczynnik  mocy  PF  (Power Factor) > 0,97 (cos fi > 0,97) dla mocy znamionowej oprawy

- oprawa musi posiadać zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu min. 10kV realizowane poprzez ogranicznik zabudowany poza zasilaczem oprawy,

- oprawa musi być wyposażona w diody LED o wydajności nie mniejszej niż 130lm/W,

- trwałość  źródeł  LED  nie  mniej  niż  100  000h,  wartość  strumienia  świetlnego  w  tym  okresie nie może być mniejsza niż 80% strumienia początkowego,

- temperatura  barwowa  LED  w  zakresie  3800K – 4200K

- wymagany wskaźnik oddawania barw LED Ra ≥ 70

- obudowa  oprawy  wykonana  z   aluminium malowanego proszkowo na żądany kolor z palety RAL,

- oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności,

- zasilacz musi posiadać interfejs 0-10V lub Dali do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Na etapie zamówienia opraw Zamawiający poda godziny i poziomy redukcji strumienia świetlnego poszczególnych opraw w określonych godzinach działania.

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać stosowne deklaracje

- waga oprawy max 6kg

- ze względów estetycznych na placu Jana Pawła II oprawy muszą być stylistycznie podobne do aktualnie zainstalowanych (oprawa stylizowana z kloszem wypukłym):

Ze względów konserwacyjnych wszystkie zastosowane oprawy muszą pochodzić od jednego producenta.

3.	Składowanie materiałów.

- Materiały składować w pomieszczeniu dobrze zabezpieczonym, przeznaczonym tylko na ten cel. Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów. Dostęp do materiałów musi być ograniczony i kontrolowany.

IV		SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn sprzętu gwarantujących jakość robót. Przewidywany do użycia sprzęt należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

  - Sprzęt wymagany.

Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się możliwością korzystania z niżej wymienionego sprzętu:

- samochód dostawczy

- samochód wieżowy z balkonem (do pracy pod napięciem posiadający wymagane certyfikaty),

- ręczny sprzęt mechaniczny do pracy pod napięciem posiadający wymagane
certyfikaty),

- spawarka elektryczna

- Przyrządy pomiarowe.

V		TRANSPORT

    - Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca przystępując do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z samochodu dostawczego.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

VI		WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi robót do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonana rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i dokumentacją oraz za jakość wbudowanych materiałów. Wymagania w zakresie wykonywania robót i ich odbioru zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom V - Instalacje Elektryczne, wyd. Arkady 1989 r. /lub nowsze odpowiedniki/

- Wszystkie użyte materiały muszą być posiadać odpowiednie atesty, przechowywanie i składowanie materiałów powinno być zgodne z warunkami technicznymi

- Wykonawca obowiązany jest prowadzić dziennik budowy. Po wykonaniu poszczególnych etapów robót, a także po wykonaniu robót zanikających, należy dokonać ich odbioru, zapisując odbiór w dzienniku budowy

- Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej

- Roboty należy wykonywać z dużą ostrożnością, tak, aby nie naruszyć innych elementów obiektu

- Dokumenty odniesienia (stanowiące podstawę wykonania robót):

    - Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego

    - Normy budowlane, elektryczne i ochrony pożarowej i BHP.

1.1  Wymagania ogólne wykonania robót elektrycznych instalacyjno – montażowych

- Ustanowienie Kierownika Budowy ze strony wykonawcy i Inspektora Nadzoru ze strony inwestora.

- Wykonywanie prac elektrycznych przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne BHP, a kierowanie robotami przez osoby z uprawnieniami budowlanymi.

- Prowadzenie Dziennika Budowy (jeżeli jest wymagany)

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

1.2   Wymagania dotyczące organizacji pracy.

Pracę należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, lokalizacją, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót oraz normami.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzględnie znać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do pracy powinien być przeprowadzony instruktarz z zakresu bhp, w czasie którego należy szczegółowo omówić zagrożenia mogące wystąpić przy wykonywanych pracach. Prac montażowych nie wolno wykonywać w warunkach zwiększających zagrożenie wypadkowe tj:

- o zmroku

- podczas burzy

- w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Szczególna ostrożność należy zachować przy pracy w pobliżu innych czynnych linii elektroenergetycznych albo przy skrzyżowaniu z nimi.

Z uwagi na czynną drogę pracę należy wykonywać po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z użytkownikiem drogi.

2.   Warunki szczegółowe.

Podczas prac demontażowych i montażowych teren należy odpowiednio oznaczyć i odgrodzić. Przed montażem opraw przewody zasilające należy wciągnąć w słupy i w wysięgniki lub połączyć z siecią napowietrzną oraz uzupełnić pozostałe wyposażenie.

2.1   Montaż wysięgników.

Wysięgniki należy montować na słupach stojących zgodnie instrukcją montażu wydaną przez ich producenta.

Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego , lub przymocować do bocznej powierzchni słupa . Po ustawieniu, należy go unieruchomić .Pion wysięgnika należy ustalać pod obciążeniem oprawą oświetleniową lub ciężarem równym jej ciężarowi.

Wysięgniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w łuku) powinny być ustawione pod kątem 90°.

2.2   Montaż opraw oświetleniowych.

Każdą oprawę z lampą przed zamontowaniem jej na słupie, należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie.

Oprawy oświetleniowe z lampami należy montować po ustawieniu słupów oświetleniowych z samochodu z platformą i balkonem. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej.

2.3   Montaż przewodów.

Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy zaciągać do słupów i wysięgników przed zamontowaniem opraw. Przewody łączące oprawy oświetleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi słupa powinny posiadać żyły miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2.

2.4   Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41

Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiającym.

3.  Przepisy związane.

3.1  Normy.

- PN-EN 13201-2:2016   Oświetlenie dróg: -  Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia.

- PN-EN 13201-3:2016   Oświetlenie dróg: -  Wymagania eksploatacyjne.

- PN-EN 13201-4:2016   Oświetlenie dróg: -. Obliczenia parametrów oświetleniowych

- PN-EN 13201-4:2016   Oświetlenie dróg: -. Obliczenia parametrów oświetleniowych

- PN-EN 13201-4:2016   Oświetlenie dróg: -  Metody pomiaru efektywności oświetlenia

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - cześć 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

- PN-76/E-02032	Oświetlenie dróg publicznych.

- PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

- PN-88/B-32250 – Materiały budowlane

- PN-80/O-79100 – Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne. Wymagania i badania.

3.2  Inne przepisy.

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE wyd. 1980 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych /plan „bioz”/. Dz. U. nr 120 z dn. 23.06.2003.

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom V - Instalacje Elektryczne.

VII	KONTROLA JAKOŚCI

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów.

  - Dokumenty.

- dziennik budowy

- książka obmiaru robót

VIII		OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót do wykonania został określony w „książce przedmiarów”. W przypadku konieczności wykonywania robót innych lub w innych ilościach  niż określone powyżej, wykonawca dokonuje ich obmiaru dokumentując wpisem do książki obiektu, inspektor nadzoru to potwierdza.

  - Jednostki obmiaru.

Jednostki obmiaru zgodnie z zasadami przedmiarowania ujętymi w KNNR.

IX	ODBIÓR ROBÓT

Rodzaj odbioru robót:

- odbiór robót zanikających

- odbiór końcowy

1. Wymagania dotyczące zakończenia prac i odbiór końcowy.

Po wykonaniu robót wykonawca uprząta teren prac oraz wykonuje próby pomontażowe, na które składa się:

- Próby funkcjonalności instalacji.

- Pomiar rezystancji izolacji między każdym przewodem czynnym a ziemią.

- Pomiar ochrony przeciwporażeniowej zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania.

- Pomiar rezystancji uziemienia.

- Pomiarów oświetleniowych na wybranych przez Inwestora drogach i ulicach
zgodnie z PN-EN 13201:2007

Przy przekazywaniu oświetlenia do eksploatacji Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:

projektową dokumentację powykonawczą, protokoły odbioru robót zanikających, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności użytego materiału, oświadczenie kierownika budowy potwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, wypełniony dziennik budowy (w przypadku gdy jest prowadzony), kosztorys powykonawczy, - jeżeli wymaga tego umowa.

Do odbiory końcowego wykonawca robót powinien przedłożyć:

- Aktualną dokumentację powykonawczą.

- Protokóły potwierdzające właściwe działania i funkcjonalność instalacji.

- Certyfikaty na wbudowane materiały i karty gwarancyjne urządzeń.

- Oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.

Końcowy odbiór robót następuje poprzez spisanie protokołu odbiorczego podpisanego przez wykonawcę i inwestora.

X	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Za wykonane roboty wykonawca otrzymuje wynagrodzenie określone w umowie zawartej w wyniku procedury przetargowej. W zależności od szczegółowych warunków kontraktu lub postanowień umowy cena za roboty może być ustalona w formie wynagrodzenia ryczałtowego lub kosztorysowego.

Opracował:

mgr inż. Józef Wojcieszak